江苏方洋能源科技有限公司10kV、0.4kV电缆采购

技术规格书

2024年11月

一、总则：

1.1 本技术规范适用于江苏方洋能源科技有限公司10kV、0.4kV电缆采购。它包括了10kV高压电缆、0.4kV低压电缆的使用条件、性能、安装和试验方面的技术要求。

1.2本技术规格书规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，谈判方保证提供符合本规范书和工业标准的高品质优质产品，并提供相应的服务。

1.3 如谈判方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，那么采购方认为谈判方提出的产品完全满足本技术规范的要求。

- 1.4 在合同签订之后，采购方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，谈判方应执行这些要求。但在执行上述要求或设计有变更时，如影响交货日期或对谈判方造成较大损失时，采购方和谈判方双方本着友好的态度，彼此尊重对方的权益而作认真协商解决。

- 1.5 如果谈判方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，那么，则意味着谈判方提供的电缆完全符合采购方采购文件的要求。

1.6 本技术规范所使用的标准如遇与谈判方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 1.7 本技术规范经采购方和谈判方双方确认后作为框架协议合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.8 对于本技术规范没有涉及的条款，谈判方在响应文件和技术澄清中所作的对采购方有利的技术和供货方案、承诺，均被视为本技术规范的补充。

- 1.9 谈判方的工作范围

1.9.1 按照采购方电缆采购文件的规定和适用的国际通用工业标准，成套提供满足采购方采购文件要求的电力电缆。

1.9.2 根据采购方提供电缆采购订单，进行生产制造，以达到采购方采购文件的规定的要求。

1.10 谈判方提交资料应及时充分，并满足工程进度要求。在合同签订后3个工作日内给出以下全部技术资料清单和交付进度，并经采购方确认。谈判方应按采购要求提供各类电缆的型号、绝缘材料、规格、截面、直径、载流量、电阻、单位重量、生产日期等参数及详细样本。电缆外层护套材料的性能使用报告或质量合格的鉴定证书、各类电缆敷设弯曲半径，所能承受最大拉应力和侧压力、各类电缆的出厂检验报告，质量合格的鉴定证明。

1.11 按照合同规定的时间进度、数量要求，按时发货。

- 二、规范和标准和工程条件

1.产品质量符合下列标准（以下标准按最新颁布的版本执行）

GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 2951 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2952.1 电缆外护层第1部分：总则

GB/T 3048 电线电缆电性能试验方法

GB/T 3956 电缆的导体

GB 6995.1 电线电缆识别标志方法第1部分：一般规定

GB 6995.3 电线电缆识别标志方法第3部分：电线电缆识别标志

GB/T 7354 局部放电测量

GB 14315 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

GB/T 12706.2 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘

电力电缆及其附件第2部分：额定电压6 kV（Um=7.2kV）到30 kV（Um=36kV）电缆额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件第3部分：额定电压35 kV（Um=40.5kV）电缆

GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆通则

JB/T 10181 电缆载流量计算

IEC 60183 高压电缆选择导则

IEC 60287 有关电缆载流量计算的标准

IEC 60332 电缆在着火条件下的试验

额定电压1kV（Um=1.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆及其附件

IEC 60754 电缆燃烧放出的气体的试验

IEC 61034 在规定条件下燃烧的电缆的烟密度的测量

2.工程条件

2.1.1 周围空气温度

极端最高气温：37℃

极端最低气温：-11℃

历年平均气温：14.7℃

2.1.2 每年平均降水量：900mm

2.1.3 多年平均相对湿度：70％

2.1.4 海拔高度：小于1000m

2.1.5 污秽等级：IV级

2.1.6 安装现场基本地震烈度：8度

三、电缆的一般要求

- 3.1 谈判方产品在国内、国际具有多年成功应用业绩，无不良使用和售后服务记录。

- 3.2 谈判方产品是全新的，持久耐用的，即使在本标书中没有明显地提出，也满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。

- 3.3 谈判方所提供的电缆的技术规范条件按照国家相关标准和电力行业的有关技术规范标准及图纸设计要求执行。

3.5 谈判方所提供的电缆交货前对其质量、规格、性能、数量等进行全面认真检验，并按规定提供合格证、出厂检验报告等资料。

四、电力电缆出厂及包装、运输

4.1 成品电缆的外护套表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志。不得采用凹印。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦。并符合GB6995.3规定。

4.2 电缆在运输装卸过程中，不应使电缆及电缆盘受到损伤，严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。

4.3 运输或滚动电缆盘前，保证电缆盘牢固、电缆绕紧，滚动时必须顺差电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。

4.4 电缆盘上缠绕电缆的长度，应提前跟采购方确认。

4.5 密封和卷盘：电缆工厂试验后，其两端立即密封以避免潮气及污秽及昆虫进入。电缆卷盘有适当保护以避免吊装及运输过程中的机械损伤。电缆的电压，长度，导体截面，芯数，重量及净重等清楚标识在电缆盘上。电缆盘的卷绕方向用箭头表示

4.6 电缆卷在电缆盘上，电缆伸出侧板一定长度，电缆终端密封良好。

4.7 电缆必须严格包装，以确保在运输和保管期间不被损坏，并防止受潮。

4.8 所有外露部分有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有电缆端头均有封堵。

4.9 产品包装、运输、储存符合本技术规范的有关规定和国家规定。

五、供货范围

5.1 本技术规范规定了合同设备的供货范围。

5.2 谈判方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容，更重要的是给采购方供货产品要分类包装，写明用处、地点、数量、名称，并根据要求送货到指定的现场。

5.3 谈判方提供采购方工程所需的备品备件，谈判方给出具体清单，并承诺如有不足，将及时补足。

六、电缆技术参数及制造技术规范

6.1 电缆技术参数说明

1) 高压电缆

额定工作电压: Uo/U                     8.7/10kV

最高工作电压：Um　　	                  12kV

额定频率：                             50Hz

导体与屏蔽或护套之间的额定电压（有效值）8.7kV

任意两根导体间的最大工作电压            12kV

成品电缆的工频耐受电压试验              22kV/5min

导体材料                               无氧铜 纯度大于99.95%

绝缘材料                               10kV级可交联聚乙烯绝缘

铠装材料                               镀锌钢带

导体长期工作温度                       不低于90℃

导体最大直流电阻（20℃）               符合GB/T3956标准规定

短路暂态工作温度                        250℃

2) 低压电缆

额定工作电压: Uo/U                     0.6/1kV

额定频率：                             50Hz

导体与屏蔽或护套之间的额定电压（有效值）0.6kV

任意两根导体间的最大工作电压            1kV

成品电缆的工频耐受电压试验              3kV/5min

导体材料                               无氧铜 纯度大于99.95%

绝缘材料                               1kV级可交联聚乙烯绝缘

铠装材料                               镀锌钢带

导体长期工作温度                       不低于90℃

导体最大直流电阻（20℃）               符合GB/T3956标准规定

短路暂态工作温度                       不低于250℃

6.2 安装条件

1）室内架空敷设

电缆敷设在水平的连续或断续的电缆桥架上；

电缆被夹在垂直的电缆桥架上；

电缆用线夹固定在墙上。

2）室内非通风的竖井内和埋设于混凝土结构楼板中或墙内的保护钢管内敷设。

3）室内、外电缆沟、电缆隧道内或直接埋设于地下敷设。

在上述情况下，电缆允许弯曲半径满足GB/T 12706规范要求。

6.3 在本工程的环境条件下，电缆应能承受因安装牵拉所产生的下列拉力：

1）拉15m电缆的重量所产生的牵拉力；

2）与粗糙地面的摩擦力；

3）弯曲半径不小于规定值时的弯曲应力。

电缆应适合安装于户内、户外，暴露于空气中、阳光中，敷设于保护管中、桥架中、电缆沟（隧道）中。当要求电缆有铠装时，铠装电缆应可直埋在土壤中敷设。

6.4 电缆应适应于夏季的高温环境和冬季的低温环境，多油地区，火灾危险地区，经化水处理地区及虫害鼠害地区运行。

6.5 制造技术规范

6.5.1 导体

导体采用高导电多股铜绞线紧压圆形结构。导体材料为一级无氧电解铜，导电铜材纯度不小于99.95%，性能符合GB3953－1983《电工圆铜线》标准的规定；导体在20℃的最大直流电阻和结构符合GB3956－1997《电缆的导体》标准的规定。导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线。

6.5.2 性能要求

6.5.2.1 导体材料及线芯

电力电缆采用铜线芯。导体的截面应按本规范书中规定的标准确定尺寸，以得到适当的载流量。单相电力电缆时，应由一根全尺寸导线组成。三相电力电缆应由三根全尺寸导线组成。

6.5.2.2 绝缘及护套

缆芯与绝缘层之间的冲击耐压，应满足系统绝缘配合要求的雷电冲击绝缘水平。电力电缆的绝缘材料应采用交联聚乙烯，绝缘厚度平均值不小于标准中规定的标称值。

6.5.2.3 内衬层

内衬层可以挤包或绕包。圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时，才应允许采用绕包内衬层。挤包内衬层前允许用合适的带子扎紧。

6.5.2.4 电力电缆色标

电力电缆应按以下颜色标识：

黄、绿、红色表示导线相位；

蓝色表示交流中性线；

黄绿色表示接地线；

棕色和黑色表示直流线；

6.5.2.5 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于15%；

电缆不圆度=（电缆最大外径－电缆最小外径）/ 电缆最大外径*100%

6.6  其它要求

6.6.1  对较长管路，为满足施工时不致超出电缆允许拉力及侧压力，制造厂应提供导体的护套所允许的最大拉力及侧压力。

6.6.2  在正常的导体运行温度下电缆设计寿命不小于40年。

6.6.3 谈判方提供的电缆的使用寿命不应受到本规范书提供的环境条件的影响，如果受到影响，谈判方应对这些条件进行鉴定，并以文字形式说明其影响。

6.6.4 电缆应采用符合产品要求的材料生产，不能使用不合格的材料或不合格的代用材料生产，电缆端头应密封，用电缆盘交货时，电缆伸出侧板的长度不应大于300mm。

6.6.5 运输过程中严禁电缆的机械损伤和有害介质的侵蚀。

6.6.6 电缆标识应符合《电线电缆识别标志》标准的规定。电缆的外套标志，应标明谈判方厂名或商标认可证标记，另外还应标明便于核对电缆长度的数字标记。电缆线芯标志应符合《电力电缆绝缘线芯识别标志》的规定。

7. 工程技术服务

7.1 如果现场需要，谈判方应能在48小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。

7.2谈判方保证所提供的电缆满足电厂安全、可靠运行的要求。并对电缆的设计、制造、供货、试验、装箱、发运等过程全面负责。