# 第五章 任务书

一、再生水厂基本情况

（一）情况须知

1、本技术规范要求涉及再生水厂一期（分为2个序列）、再生水厂二期（分2个序列）的反渗透系统用阻垢剂、非氧化性杀菌剂的技术要求。

2、本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方提供的产品应为符合本技术规范优质产品。

3、如果乙方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则意味着乙方提供阻垢剂、非氧化性杀菌剂完全符合本技术规范的要求。

4、本技术规范所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

5、本技术规范与合同正文具有同等效力。

（二）水质条件

再生水厂一期、二期工艺主要均为污废水处理再生回用工艺（预处理+超滤+反渗透），均分为两个序列，为生产废水序列及生产污水序列。

1再生水厂一期

1.1生产废水序列

1.1.1生产废水进水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 进水指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | ℃ | 15～32 |
| 2 | 水量 | m³/d | 50000 |
| 3 | PH |  | 6~9 |
| 4 | 浊度 |  | ≤19.0 |
| 5 | SS | mg/l | ≤30.0 |
| 6 | COD | mg/l | ≤121.0 |
| 7 | TDS | mg/l | ≤3200.0 |
| 8 | 总碱度 | mg/l | ≤400.0 |
| 9 | 总硬度 | mg/l | ≤1000.0 |
| 10 | 氯离子 | mg/l | ≤1106.0 |
| 11 | 硫酸根 | mg/l | ≤500 |
| 13 | 总氮 | mg/l | ≤15 |
| 14 | 氟离子 | mg/l | ≤6.0 |
| 15 | 总磷（以P计） | mg/l | ≤4.0 |

1.1.2生产废水产品水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水量 | m3/d | 35000 |
| 2 | pH |  | 6～9 |
| 3 | SS | mg/L | -- |
| 4 | 浊度 | NTU | ≤0.5 |
| 5 | CODcr | mg/L | ≤10.0 |
| 6 | BOD5 | mg/L | ≤5.0 |
| 7 | 氯离子 | mg/L | ≤45.0 |
| 8 | NH3-N | mg/L | ≤2.0 |
| 9 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤1.0 |
| 10 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤120.0 |

1.2生产污水序列

1.2.1生产污水进水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水量 | m3/d | 50000 |
| 2 | 水温 | ℃ | 15～35 |
| 3 | pH | 无量纲 | 6~9 |
| 4 | COD | mg/L | ≤60.0 |
| 5 | NH3-N | mg/L | ≤5.0 |
| 6 | 石油类 | mg/L | ≤1.0 |
| 7 | 乙腈 | mg/L | / |
| 8 | SS | mg/L | ≤10.0 |
| 9 | TDS | mg/L | ≤3500.0 |
| 10 | 硬度 | mg/L | ≤300.0 |
| 11 | 总碱度 | mg/l | ≤2000.0 |
| 12 | 丙烯腈 | mg/L | ≤0.3 |
| 13 | 乙二醇 | mg/L | / |
| 14 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.5 |
| 15 | 硫化物 | mg/L | ≤0.5 |
| 16 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |
| 17 | 总氮 | mg/L | ≤15.0 |
| 18 | 苯 | mg/L | ≤0.1 |
| 19 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.4 |
| 20 | 氰化物 | mg/L | ≤0.3 |
| 21 | 硫酸钠 | mg/L | ≤1355.0 |
| 22 | 碳酸钠 | mg/L | ≤1458.0 |
| 23 | 氯离子 | mg/L | ≤1000.0 |

1.2.2生产污水产品水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水量 | m3/d | 35000 |
| 2 | pH |  | 6～9 |
| 3 | SS | mg/L | -- |
| 4 | 浊度 | NTU | ≤0.5 |
| 5 | CODcr | mg/L | ≤10.0 |
| 6 | BOD5 | mg/L | ≤5.0 |
| 7 | 氯离子 | mg/L | ≤45.0 |
| 8 | NH3-N | mg/L | ≤2.0 |
| 9 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤1.0 |
| 10 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤120.0 |

2再生水厂二期

2.1.2生产废水进水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 低浓度生产废水进水指标 | 高浓度生产废水进水指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | ℃ | 15~32 | 15~32 |
| 2 | pH | 无量纲 | 6~9 | 6~9 |
| 3 | 浊度 | NTU | 20 | 24 |
| 4 | SS | mg/L | 30 | 30 |
| 5 | CODCr | mg/L | 80 | 160 |
| 6 | NH3-N | mg/L | 8 | 16 |
| 7 | 硝酸盐氮 | mg/L | 8 | 16 |
| 8 | TN | mg/L | 20 | 56 |
| 9 | TP | mg/L | 2 | 2.4 |
| 10 | F- | mg/L | 4 | 8 |
| 11 | 氯化物 | mg/L | 1100 | 2000 |
| 12 | 电导率 | μs/cm | 4500 | 9600 |
| 13 | TDS | mg/L | 3200 | 6800 |
| 14 | 总硬度 | mg/L | 1400 | 1800 |
| 15 | 总碱度 | mg/L | 400 | 1500 |
| 16 | Ca2+ | mg/L | 290 | 608 |
| 17 | Mg2+ | mg/L | 150 | 320 |
| 18 | Fe2+ | mg/L | 2 | 16 |
| 19 | SiO2 | mg/L | 50 | 56 |
| 20 | 硫酸根 | mg/L | 750 | 750 |
| 21 | BOD5 | mg/L | / | / |
| 22 | 溶解性总固体 | mg/L | / | / |
| 23 | 末端游离余氯 | mg/L | / | / |

2.1.2生产废水产品水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 产品水指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 |
| 2 | 浊度 | NTU | ≤0.5 |
| 3 | CODCr | mg/L | ≤10.0 |
| 4 | NH3-N | mg/L | ≤2.0 |
| 5 | TP | mg/L | ≤1.0 |
| 6 | 氯化物 | mg/L | ≤45.0 |
| 7 | BOD5 | mg/L | ≤5.0 |
| 8 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤120.0 |
| 9 | 末端游离余氯 | mg/L | 0.1～0.2 |

2.2.1生产污水进水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 进水指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | ℃ | 15~32 |
| 2 | pH值 | 无量纲 | 6~9 |
| 3 | 悬浮物 | mg/L | 10 |
| 4 | 化学需氧量 | mg/L | 50 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 5 |
| 6 | 总氮 | mg/L | 15 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 0.5 |
| 8 | TDS | mg/L | 8000 |
| 9 | 总硬度 | mg/L | 300 |
| 10 | 总碱度 | mg/L | 5500 |
| 11 | 石油类 | mg/L | 1 |
| 12 | 硫化物 | mg/L | 0.5 |
| 13 | 硫酸根 | mg/L | 30 |
| 14 | SiO2 | mg/L | 0.2 |
| 15 | 总Fe | mg/L | 0.5 |
| 16 | Al3+ | mg/L | 1 |
| 17 | 氯离子 | mg/L | 2000 |
| 18 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 |
| 19 | 挥发酚 | mg/L | 0.5 |
| 20 | 总氰化物 | mg/L | 0.5 |
| 21 | BOD5 | mg/L | / |
| 22 | 溶解性总固体 | mg/L | / |
| 23 | 末端游离余氯 | mg/L | / |
| 24 | 溴离子 | mg/L | 500~600 |

2.2.2生产污水产品水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 出水指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量 | mg/L | ≤10.0 |
| 3 | 氨氮 | mg/L | ≤2.0 |
| 4 | 总磷 | mg/L | ≤1.0 |
| 5 | 氯离子 | mg/L | ≤45.0 |
| 6 | BOD5 | mg/L | ≤5.0 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤200 |
| 8 | 末端游离余氯 | mg/L | 0.1～0.2 |

（三）设备情况

1再生水厂一期

1.1生产废水RO装置运行工况

（1）出力：           245m3/h/套  (共6套)

（2）回收率：        ≥75%

（3）初期脱盐率：    ≥98%

（4）三年后脱盐率：  ≥95%

（5）膜壳数量： 60只

1.2生产污水RO装置运行工况

（1）出力：           245m3/h/套  (共6套)

（2）回收率：        ≥75%

（3）初期脱盐率：    ≥98%

（4）三年后脱盐率：  ≥95%

（5）膜壳数量： 66只

阻垢剂加药系统一套、杀菌剂加药系统一套、清洗装置一套

2再生水厂二期

（1）回收率：

生产废水75%

生产污水50%

（2）反渗透装置排列方式:两段，8套反渗透。

废水6套：反渗透膜元件总数量:414根/套，膜元件配置:(44*6):(25*6)。进水量单套进水420方/小时，产水流量294方/小时。

污水2套：反渗透膜元件总数量:246根/套，膜元件配置:(26*6):(15*6)。进水量单套进水210方/小时，产水流量105方/小时。

（3）初始膜元件稳定脱盐率:>99.5%

膜的水通量范围:<20 L/m.h(一段反渗透)、<18L/m.h(二段反渗透)

（四）药剂要求

取得相关膜元件制造厂商(陶氏、沃顿、碧水源等)的认证。

（1）阻垢剂

乙方提供的阻垢剂必须是环保型药剂，要求配方中无磷，检测方法为《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》（GB 11893-89），阻垢剂标准液磷含量≤0.1mg/L。在较宽浓度范围内有效控制无机物结垢，不加酸时朗格利尔指数（LSI）最大允许值达2.5；不与铁、铝氧化物及硅化合物形成不溶物，避免二次污染；对铁、铝及重金属污染物控制效果显著，允许进水铁浓度达0.5 ppm。浓水侧SiO₂浓度可高达250 ppm，有效抑制硅聚合与沉积。

（2）杀菌剂

对膜无任何伤害，杀菌时间快(60分钟以内)；采用冲击性投加方式；可实现结合化学清洗。成分避免含氯、过氧化物等氧化性物质。可与阻垢剂、还原剂等其他RO药剂复配，无化学反应。

（五）预计处理水量

再生水厂一期（生产废水1825万吨/年、生产污水1100万吨/年）

再生水厂二期（生产废水912.5万吨/年、生产污水365万吨/年）

二、脱盐水基本情况

（一）情况须知

1、本技术规范要求涉及脱盐水反渗透系统，用于反渗透用阻垢剂、非氧化性杀菌剂的技术要求。

2、本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方提供的产品应为符合本技术规范的优质产品。

3、如果乙方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则意味着乙方提供反渗透用阻垢剂、非氧化性杀菌剂完全符合本技术规范的要求。

4、本技术规范所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

5、本技术规范与合同正文具有同等效力。

（二）水质条件

原水水源为善后河水，经徐圩新区第二水厂处理后，进入本系统(本系统分为一级分渗透和浓水反渗透），具体设计进出水水质如下表所示：

| 编号 | 名称 | 单位 | 进水水质指标 | 出水水质指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6-9 | 6.5~8.5 |
| 2 | 浊度 | NTU | 3 | 0.1 |
| 3 | Ca2+ | mg/L | 175 | 6 |
| 4 | Fe2+ | mg/L | 0.3 | 0.01 |
| 5 | Mg2+ | mg/L | 30 | 1.0 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 560 | 17 |
| 7 | HCO3-（以CaCO3计） | mg/L | 295 | / |
| 8 | Cl- | mg/L | 250 | 9 |
| 9 | CODMn | mg/L | 8 | 0.5 |
| 10 | TDS | mg/L | 1000 | 40 |
| 11 | 电导率 | us/cm | 1500 | 60 |
| 12 | SO42- | mg/L | 185 | 6 |
| 13 | 色度 | Hazen | 5 | 0.1 |

- （三）设备情况

1、一级反渗透系统

设备台数：20台

每台产水量：≥235m3/h

一/二段比: 36：17

每台膜数量：318支

系统回收率：≥75%

系统脱盐率要求：一年98%，三年内≥97%，五年内≥95%

单套反渗透首次冲保护液：一次预计500m3/h，进超滤反洗排水池，进一期预处理前端；

单套浓水：78m3/h，进一级浓水池。

2、浓水反渗透系统

设备台数：6台

每台产水量：≥175m3/h

一/二段比: 30：14

每台膜数量：264支

系统回收率：≥50%

系统脱盐率要求：一年98%，三年内≥97%，五年内≥95%

单套浓水反渗透首次冲保护液：一次预计400m3/h，进超滤反洗排水池，进一期预处理前端；

单套浓水反渗透浓水：175m3/h，去往二级浓水池。

阻垢剂加药系统3套，杀菌剂加药系统2套，清洗装置1套

（四）药剂要求

1.乙方提供的阻垢剂必须是环保型药剂，要求配方中无磷，检测方法为《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-89），阻垢剂标准液磷含量≤0.1mg/L。

（五）预计处理水量

脱盐水反渗透系统（3056吨/年）

三、药剂要求

1、乙方提供的药剂应适应上述再生水厂和脱盐水厂水质的要求，并提供全程技术服务、提供服务报告，内容包括水质分析，系统维护（化学清洗）和改进意见等，乙方应提供该药剂专用计算软件针对该水质的计算结果。

2、乙方应根据甲方对水源的全分析结果及时的对药剂使用的安全性进行评估，并提出更改药剂剂量和药剂型号等方面的建议，所提供阻垢剂和杀菌剂不得与其他药剂反应或影响生产。

3、乙方应保证在膜进水水质正常情况下不得因药剂的原因造成反渗透膜的污堵，再生水厂在保证回收率的前提下反渗透膜清洗周期保证大于2个月，脱盐水厂在保证回收率的前提下反渗透膜清洗周期保证大于2个月，否则甲方有权暂停乙方本合同所有服务或解除合同。乙方应保证不得因药剂的原因造成膜性能改变，导致膜使用寿命降低，否则甲方有权暂停乙方本合同所有服务或解除合同。乙方应保证不得因药剂的原因使得甲方膜出水引入新的污染物。药剂正式使用前进行上机调试试用，上机调试试用周期为20天，如20天内无法达到以上要求，甲方有权暂停乙方本合同所有服务或解除合同。

4、乙方应提供该药品在正常运行时的加药浓度及加药条件。

5、乙方提出为验证药品性能所必须的试验方法。

6、水处理量、加药量由甲方流量计为准，每月月初对流量计校准进行双方现场签字。

四、药剂检测要求

1、验收货物时，每批次剂到场后由双方现场共同取样封存，并由甲方对药剂进行检测（检测机构由甲方指定）；

2、乙方每批次送货时提供出厂检验报告、送货单。若阻垢剂和杀菌剂是原装进口的，每批次须额外提供阻垢剂和杀菌剂的报关单、海关提货单、增值税关税完税票据。

五、供货管理要求

1、合同中数量为预估数量，实际需求以甲方实际使用量为准；

2、供货货源厂家必须为投标文件中厂家，不得随意更换；

3、现场药剂卸货时必须严格遵守安全原则，卸料人员穿戴规范防护服、安全帽、护目镜等，运输及卸料人员不得随意走动，不得拍照。

五、服务管理要求

1、对于其它没有列入合同任务书中技术资料清单，涉及到生产及相关检查所必需文件和资料，乙方应及时免费提供；

2、依据甲方要求，乙方应在合同签订后向甲方提供技术培训，包括药剂现场存放、安全处置等相关操作。

3、每年不少于4次的现场服务、咨询。

4、每年不少于2次根据现场膜运行情况，提供清洗配方，并安排人员现场指导化学清洗。

5、在甲方要求的情况下，乙方应在48小时内到现场进行技术服务。

6、乙方现场技术服务人员的目的是保证所提供的药剂能够保证反渗透膜设备安全、正常运行。乙方派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。供应商提供的包括服务人天数的现场服务表能满足工程需要。如果由于乙方的原因，如人、天数不能满足生产需要，甲方有权要求追加人、天数，且发生的费用由乙方承担。

7、未经甲方同意，乙方不得随意更换现场服务人员。同时，乙方须及时更换认为不合格的乙方现场服务人员。

8、乙方现场服务人员具有下列资质：

遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

有较强的责任感和事业心；

了解阻垢剂、非氧化性杀菌剂的性能，熟悉反渗透膜的工作原理和结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

身体健康，适应现场工作的条件。

9、乙方现场服务人员的任务主要是现场技术指导，在使用和调试前，乙方技术服务人员向甲方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法；

10、乙方提供原装进口药剂的，药剂到厂卸货前须同时提供该车次药剂的报关单、海关提货单、增值税关税完税票据。未及时提供的，甲方有权拒绝收货，并按延期交货处理。

六、其他要求

1、乙方的一切费用己包含在合同价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等；

2、乙方要保证货物供应，若双方出现争议问题，要以保障甲方实际生产为第一原则。

3、甲方收货地点于连云港市徐圩新区石化基地园区内，出于安全管理考虑，乙方应配合甲方实行园区运输车辆管理办法(管理办法详见合同附件)。

七、违约责任

以下条款摘自第四章合同条款及格式，请各成交候选人遵照执行，诚信履约。如有虚假，将按照合同违约条款承担违约责任。

1、乙方延期交货的，须每日按逾期交货部分药剂总金额的5%计取逾期违约金。如超过合同规定交货期限3天，乙方仍不能交货完毕，则甲方有权解除合同并扣除履约保证金，如上述金额不足以弥补甲方因重新采购药剂而增加的所有费用（包括但不限于采购费用、药剂价格差价、律师费等各项费用），乙方必须在接到甲方通知7天内向甲方承担损失负补足责任，且甲方有权要求乙方承担损害赔偿责任。

2、乙方未在甲方通知时间内回收上月包装袋的，须每日按上月应付货款总金额的3‰计取逾期违约金。

3、乙方应向甲方供应乙方响应文件中明确的药剂，不得擅自更换生产企业；乙方擅自更换生产企业，视为违约。因乙方擅自更换药剂品牌、逾期交货或质量问题给甲方带来损失的，甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任。

4、乙方所提供的产品规格、技术标准质量不合格，未达到任务书约定的，甲方有权要求进行退/换货，乙方应在甲方提出换货后72小时内将质量合格的药剂送到甲方的生产现场，并按合同规定进行取样检测；更换不及时或更换药剂仍不合格的，按逾期交货处罚。

5、在第三方检测机构检测结果出来之前，甲方如因生产需要，有权使用该批次药剂，若经检测该批次药剂质量不合格，乙方无权要求甲方支付该批次药剂费用，且甲方有权扣除乙方该批次药剂费用的30%作为违约金，如乙方供应药剂质量不合格批次达到3次，甲方有权解除合同。

6、若乙方拒绝供货或以实际行为表明拒不供货的，甲方有权无条件解除框架协议，由此产生的一切损失由乙方承担，并有权限制乙方参与甲方后续项目投标活动。

7、因乙方所提供的产品用于水供应处理行业，若因乙方供应药剂问题影响甲方实际生产或者对水处理水质有较大影响的，除支付违约金外，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失，包括并不限于直接损失、间接损失，以及合同履行后可以获得的利益。若甲方因乙方供应药剂问题影响正常经营受到主管部门处罚或通报的，甲方有权扣除履约保证金，并要求乙方通过支付罚金、公开道歉等方式承担赔偿责任，消除不利影响。

8、若乙方出现严重违约行为或无法按照任务书要求提供药剂及相关服务，甲方有权解除合同并按照《江苏方洋集团有限公司经营性项目供应商管理办法》限制乙方参与甲方后续项目投标活动。

9、乙方提供原装进口药剂的，药剂到厂卸货前须同时提供该批次药剂的报关单、海关提货单、增值税关税完税票据。未及时提供的，甲方有权拒绝收货，并按延期交货处理。

10、甲方收货地点于连云港市徐圩新区石化基地园区内，出于安全管理考虑，乙方应配合甲方实行园区运输车辆管理办法。

11、除违约责任第10条所规定的违反《徐圩新区实名制安全管控区域人员车辆记分管理暂行办法（试行）》外，以上违约甲方有权直接从履约保证金、应付货款中直接扣除。