## 土建工程
江苏苏港环保科技有限公司10kV外线接入土建配套工程劳务
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 全费用单价 | 全费用合价
1 | 环网单元基础 | 1.名称:环网单元基础 2.参考尺寸:内径3850*1900*2100mm 3.垫层、基础材质及厚度:600厚毛石换填，C20混凝土 4.基础壁及底部混凝土强度等级:C30混凝土 5.钢筋:φ20以内，HRB400 6.井盖、井圈材质及规格:成品电力铸铁井盖φ820 7.操作承台:C30混凝土 8.爬梯:钢爬梯φ14，涂刷红丹两道、面漆两道 9.抹灰:1:2水泥砂浆抹面2个厚 10.基础外露部位1:2水泥砂浆抹面贴面砖 11.预埋件:10#槽钢,通长-50×5扁铁四周预埋，电缆角钢N-9X60，L63×6热镀锌角钢等 12.防坠网:聚乙烯塑料绳，不锈钢膨胀螺栓固定 13.窗户:通风窗采用2mm厚钢板冲压百叶窗,窗内加金刚纱网。百叶窗孔隙不大于10mm。百叶窗外框为L25mm×25mm×4mm 14.其他:包含场地平整、土方开挖、回填、余方弃置、混凝土浇筑、模板搭拆、钢套管、集水坑铁篦子、电缆支架、接地、围栏、基础外露部位刷红白相间的警示标志漆、开洞、降排水等，具体做法及要求详见设计图纸 | 座 | 3 |  |  | 砼甲供
2 | 分支箱基础 | 1.名称:分支箱基础 2.参考尺寸:详见图纸 3.垫层:600厚毛石干铺，C20混凝土 4.基础底板及壁板:C30混凝土 5.内壁20厚1:2防水砂浆光面 6.钢筋:HPB300,HRB400，详见图纸 7.预埋件:热镀锌槽钢等 8.包含场地平整、土方开挖、回填、余方弃置、混凝土浇筑、模板搭拆、接地、标识牌、防腐刷漆、开洞、降排水等，具体做法及要求详见设计图纸 | 座 | 3 |  |  | 砼甲供
3 | 混凝土电缆沟 | 1.名称:电缆沟 2.检查井参考尺寸:内径1.9*1.35m 3.垫层:600厚毛石干铺，C20混凝土 4.基础底板及壁板:C30混凝土 5.抹灰:内壁采用1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 6.钢筋:HPB300,HRB400，详见图纸 7.盖板材质、规格:井盖板采用C30混凝土预制，顶标高与地面标高一致，L75*50*5镀锌角钢包边，Φ16拉手，铸铁盖板等； 8.预埋件:含电缆支架、盖板框架等预埋铁件制作及安装、预埋防锈镀锌钢管 9.包含场地平整、土方开挖、回填、余方弃置、混凝土浇筑、模板搭拆、钢套管、电缆支架、接地、钢爬梯、集水坑、铁篦子、电缆沟标识牌、防腐刷漆、开洞、降排水等，具体做法及要求详见设计图纸 | m | 11 |  |  | 砼甲供
4 | 混凝土电缆沟 | 1.名称:电缆沟 2.检查井参考尺寸:内径1.2*1.1m 3.垫层:600厚毛石干铺，C20混凝土 4.基础底板及壁板:C30混凝土 5.抹灰:内壁采用1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 6.钢筋:HPB300,HRB400，详见图纸 7.盖板材质、规格:井盖板采用C30混凝土预制，顶标高与地面标高一致，L75*50*5镀锌角钢包边，Φ16拉手，铸铁盖板等； 8.预埋件:含电缆支架、盖板框架等预埋铁件制作及安装、预埋防锈镀锌钢管 9.包含场地平整、土方开挖、回填、余方弃置、混凝土浇筑、模板搭拆、钢套管、电缆支架、接地、钢爬梯、集水坑、铁篦子、电缆沟标识牌、防腐刷漆、开洞、降排水等，具体做法及要求详见设计图纸 | m | 11 |  |  | 砼甲供
5 | 拖管 | 1.名称:12Φ200MPP管拖管（公称内径Φ200，壁厚16mm，环刚度等级SN32） 2.土壤类别:自行勘察考虑 3.材质及规格:MPP管 4.接口方式:热熔连接 5.报价含管材、施工准备、导向钻孔、扩孔、压密注浆、铁丝捆扎、管枕、包封、管道焊接、布管、拖管、场内运输、清理现场、管道封堵等所需一切费用 7.包含工作坑设置、土方开挖、回填、运输、支撑搭拆等 8.清单工程量计算规则：管敷设的路径长度。投标报价自行考虑管弯曲长度 9.其他要求详见设计图纸及相关规范 | m | 492 |  |  | 管材甲供
6 | 标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.类别:直径150mm，高550mm，材料为水泥预制或复合材料,底部应设置增加阻力的底座,桩头部位应加装反光标识贴 3.安装方式:按照图纸要求施工 4.安装部位:电缆路径 5.含符号和文字，油漆涂刷等 6.其他:具体做法参照图纸要求施工 | 个 | 20
7 | 管道封堵 | 1.管径Φ200，具体做法参照图纸要求施工 | 个 | 120
8 | 直线井 | 1.名称:直线井 2.检查井参考尺寸:内径2.8*1.5*1.65m 3.垫层:600厚毛石干铺，C20混凝土 4.基础底板及壁板:C30混凝土,抗渗等级P6 5.抹灰:内壁采用1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 6.钢筋:HPB300,HRB400，详见图纸 7.盖板材质、规格:井盖板采用C30混凝土预制，顶标高与地面标高一致，L75*50*5镀锌角钢包边，Φ16拉手，铸铁盖板等； 8.预埋件:含电缆支架、盖板框架等预埋铁件制作及安装、预埋防锈镀锌钢管 9.包含场地平整、土方开挖、回填、余方弃置、混凝土浇筑、模板搭拆、钢套管、电缆支架、接地、钢爬梯、集水坑、铁篦子、电缆井标识牌、防腐刷漆、开洞、降排水等，具体做法及要求详见设计图纸 | 座 | 2 |  |  | 砼甲供
9 | 转角井 | 1.名称:转角井 2.检查井参考尺寸:内径3.5*1.5*1.65m 3.垫层:600厚毛石干铺，C20混凝土 4.基础底板及壁板:C30混凝土,抗渗等级P6 5.抹灰:内壁采用1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 6.钢筋:HPB300,HRB400，详见图纸 7.盖板材质、规格:井盖板采用C30混凝土预制，顶标高与地面标高一致，L75*50*5镀锌角钢包边，Φ16拉手，铸铁盖板等； 8.预埋件:含电缆支架、盖板框架等预埋铁件制作及安装、预埋防锈镀锌钢管 9.包含场地平整、土方开挖、回填、余方弃置、混凝土浇筑、模板搭拆、钢套管、电缆支架、钢爬梯、接地、集水坑、铁篦子、电缆井标识牌、防腐刷漆、开洞、降排水等，具体做法及要求详见设计图纸 | 座 | 2 |  |  | 砼甲供
10 | 三通井 | 1.名称:三通井 2.检查井参考尺寸:内径4.8*1.5*1.65m 3.垫层:600厚毛石干铺，C20混凝土 4.基础底板及壁板:C30混凝土,抗渗等级P6 5.抹灰:内壁采用1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 6.钢筋:HPB300,HRB400，详见图纸 7.盖板材质、规格:井盖板采用C30混凝土预制，顶标高与地面标高一致，L75*50*5镀锌角钢包边，Φ16拉手，铸铁盖板等； 8.预埋件:含电缆支架、盖板框架等预埋铁件制作及安装、预埋防锈镀锌钢管 9.包含场地平整、土方开挖、回填、余方弃置、混凝土浇筑、模板搭拆、钢套管、电缆支架、钢爬梯、接地、集水坑、铁篦子、电缆井标识牌、防腐刷漆、开洞、降排水等，具体做法及要求详见设计图纸 | 座 | 2 |  |  | 砼甲供
11 | 原直线井改三通井 | 1.名称:三通井 2.检查井参考尺寸:内径4.8*1.5*1.65m 3.垫层:600厚毛石干铺，C20混凝土 4.基础底板及壁板:C30混凝土,抗渗等级P6 5.抹灰:内壁采用1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 6.钢筋:HPB300,HRB400，详见图纸 7.盖板材质、规格:井盖板采用C30混凝土预制，顶标高与地面标高一致，L75*50*5镀锌角钢包边，Φ16拉手，铸铁盖板等； 8.预埋件:含电缆支架、盖板框架等预埋铁件制作及安装、预埋防锈镀锌钢管 9.包含场地平整、土方开挖、回填、余方弃置、混凝土浇筑、模板搭拆、钢套管、电缆支架、钢爬梯、接地、集水坑、铁篦子、电缆井标识牌、防腐刷漆、开洞、降排水等，具体做法及要求详见设计图纸 | 座 | 1 |  |  | 砼甲供
12 | 直线井扩建 | 1.名称:直线井扩建 2.检查井参考尺寸:内径1.5m宽*1.65m高，扩建1m 3.垫层:600厚毛石干铺，C20混凝土 4.基础底板及壁板:C30混凝土,抗渗等级P6 5.抹灰:内壁采用1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 6.钢筋:HPB300,HRB400，详见图纸 7.盖板材质、规格:井盖板采用C30混凝土预制，顶标高与地面标高一致，L75*50*5镀锌角钢包边，Φ16拉手，铸铁盖板等； 8.预埋件:含电缆支架、盖板框架等预埋铁件制作及安装、预埋防锈镀锌钢管 9.包含原井、电缆通道、支架和电缆管等拆除、垃圾清理外运处理、植筋、土方开挖、回填、余方弃置、混凝土浇筑、模板搭拆、钢套管、电缆支架、接地、钢爬梯、集水坑、铁篦子、电缆井标识牌、防腐刷漆、开洞、降排水等，具体做法及要求详见设计图纸 10.施工时需对现有电缆、设备设施等进行保护，综合考虑在报价中 | 座 | 1 |  |  | 砼甲供
13 | 原电缆井开洞 | 1.开洞尺寸600*600mm 2.包括但不限于开洞口，垃圾清理外运处理，洞口修补等 3.投标人踏勘现场，综合考虑报价，满足业主及相关规范要求 | 个 | 8
15 | 电缆防护 | 1.所有需要做电缆防护的地方，包括但不限于电缆井、电缆沟、电缆通道等 2.井内已有电缆加防护套管（HDPE管，直径200），采用钢管搭设满堂防护架，顶端满铺设双层木工板，施工完成后拆除钢管防护架及套管 3.具体措施投标人踏勘现场、依据施工组织设计自行考虑，满足业主及相关规范要求，综合考虑报价 | 项 | 1
16 | 施工便道 | 1.路边绿化需留通道 2.具体措施投标人踏勘现场、依据施工组织设计自行考虑，满足业主及相关规范要求，综合考虑报价 | 项 | 1
合 计
备注： 1.1清单中未注明甲供的和为完成工程内容所需要的人工、工器具、辅材及耗材等皆为乙供，乙供的辅材及耗材应符合国标及图纸要求。 1.2单价包含但不限于开工进场，点位测量放线定位，所有人员的进出场、吃喝住行、保险、劳动保护用品、安全防护用品、三级安全教育、体检等发生的所有费用，甲供材及乙方自备材料等各类材料和设备的装卸、周转、倒运、退库、清运和保管等发生的所有费用，不利于施工的积水外排、场地平整、场地清理等应发生的所有费用，为实现质量和工期目标应发生的所有费用，甲方验收合格之前任何情况下所发生的人员伤亡和财产损失的费用，且还包括乙方管理费、间接费、技术措施费、安全文明施工费（包含但不限于围挡搭拆、防尘网敷设材料费、安装费等费用）、保管费、加班费、抢工费、夜间施工费、窝工费、成品和半成品的保护费、登高措施费、安全施工费、规费、财务费、风险费、利润、税金、增值税、与其他单位的配合费、施工措施费（含人员、材料及设备进出石化园区所需的各项手续办理）、上级部门检查时需要清理的场容场貌费等在内的所有费用等，还应包括全过程台帐及工程资料编制、施工方案和施工工艺造成的增量，相关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案而没有表达的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施等。 以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用均不予调整。 1.3合同工程量仅作为暂定量，在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权根据现场施工需要对工程量进行调整，乙方应根据甲方要求工程量进行施工，乙方不得因工程量的增减而要求调价，且不因任何原材料、人力市场行情等任何因素变动而调整。 1.4所有甲供材料及设备等在到达现场后，乙方须进行检查、验收工作，若发现问题及时上报甲方项目负责人，否则视为乙方验收合格，在项目竣工验收前甲供材料及设备发生的损坏、丢失等后果均由乙方单位负责。 1.5乙方单位所发生的工程量变更、签证等均以甲方出具的书面指令单为准。

## 3.1 表-04 单位工程招标控制价表 (hidden)
单位工程招标控制价表
工程名称：配电工程
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 217413.75
1.1 | 人工费 | 60042.67
1.2 | 材料费 | 118288.98
1.3 | 施工机具使用费 | 5450.22
1.4 | 企业管理费 | 25826.74
1.5 | 利润 | 7805.14
2 | 措施项目费 | 6957.46
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费 | 6957.46
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 3600.49
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 4648.97
5 | 税金 | 20611.82
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  | 249632