0.4kV低压开关柜

技术规范书

2025年7月

# 1　总则

1.1　一般规定

1.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件。

1.1.2　投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的开关柜应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3　本技术规范提出了对开关柜的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4　本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5　如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。

1.1.6　本技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.2　适用范围

1.2.1　本规范的适用范围仅限于招标产品的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

1.2.2　中标人应不晚于签约后3天内，向招标人提出一份详尽的生产进度计划表，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

1.2.3　工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

1.3　对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.3.1　图纸及图纸的认可程序

1.3.1.1　所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由投标人在合同生效后的3天内提交给招标人进行审定认可。这些资料包括开关柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。招标人审定时有权提出修改意见。

1.3.1.2　投标人在收到招标人确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于1周内向投标人向招标人提供的资料、图纸、试验报告（见表2）所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式光盘、电子版，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

1.3.1.3　完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸正确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.3.2　说明书的要求

1.3.2.1　开关柜的使用条件和技术参数。

1.3.2.2　开关柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

1.3.2.3　开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

1.3.2.4　组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。

1.3.2.5　安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

1.3.2.6　最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。

1.3.2.7　维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

1.3.2.8　运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

1.3.2.9　开关柜各个元件和所有附件的技术数据。

1.3.2.10　表示开关柜和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

1.3.2.11　结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

1.3.2.12　操动机构特征的说明。

1.3.2.13　备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

1.3.2.14　说明书使用中文。

1.3.3　试验报告

投标人应提供下列试验报告：

1）	开关柜的型式试验报告和出厂试验报告。

2）	开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

3）	当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

1.4　标准和规范

1.4.1　合同中所有设备、备品备件，包括投标人从第三方获得的所有附件和设备，除本技术规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向招标人提供中文和英文（若有）复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.4.2　执行的标准

《低压成套开关设备》GB7251

《低压开关设备和控制设备 总则》GB14048.1

《低压开关设备和控制设备 低压断路器》GB14048.2

《低压开关设备和控制设备	低压断路器、低压开关、隔离电器、隔离开关及熔断器组合电器》GB14048.3

《低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机启动器》GB14048.4

《低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 低压机电式控制电路电器》GB14048.5

《低压电器外壳防护等级》GB4942.2

《面板、架和柜的基本尺寸》GB3047

《电工电子产品基本环境试验规程》GB2423.1- GB2423.2

《电工电子产品基本环境试验规程》GB2423.4

《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466

《控制电气设备的操作件标准运动方向》GB4205

《电工成套装置中的导线颜色》GB2681

《低压成套开关柜设备验收规程》CECS49

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》     GB50062

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137

国家电网生［2004］634号　输变电设备技术标准  交流低压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准。

国能安全[2014]161号  防止电力生产事故的二十五项重点要求.

1.4.3　所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

1.5　投标人必须提交的技术参数和信息

1.5.1　技术参数响应表（见表1）、投标人技术偏差表（见表4）及相关技术资料。

1.5.2　投标产品的特性参数和特点。

1.5.3　与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

1.5.4　设备详细的一次接线图及布置图。

1.5.5　型式试验报告。

1.6　备品备件

1.6.1　投标人应提供必需和推荐的备品备件，并分别列出其单价。

1.6.2　所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

1.6.3　所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

1.7　专用工具与仪器仪表

1.7.1　投标人应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价。

1.7.2　所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

1.7.3　专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

1.8　安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.8.1　合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。

1.8.2　合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

1.8.3　完成合同设备安装后，招标人和投标人应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

1.8.4　设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后招投标双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。

1.8.5　开关柜内主要元件与本技术规范不符（型号或型式试验）、参数不满足本技术规范要求，根据情况扣罚不符合要求元件总价的2倍或50%以至100%的合同金额。

1.8.6　现场检验如有测试项目不符合制造厂说明书要求，或制造厂说明书无要求但不符合国家和电力部门有关要求，根据情况扣罚10～50%的合同金额。

# 2　通用要求

2.1　使用环境条件:

2.1.1　环境温度：

2.1.2　海拔高度：﹤2000m

2.1.3　相对湿度：日平均值≤98%，月平均≤90%

2.1.4　　最大日温差：25℃

2.1.5环境条件：户内，无明显尘埃和腐蚀性气体

2.1.6　抗地震能力：8级烈度

2.1.7　污染等级：III级

2.2　防护等级：IP40

2.3　货物壳体表面处理和颜色：计算机灰，并且由生产厂具备的自动喷塑生产流水线进行表面喷塑，以保证表面涂覆的可靠质量。

2.4　铭牌：
每台开关柜、每段母线桥均应配备铭牌，铭牌要铆固固定在明显易见的外壳表面上。

铭牌上标记的内容：

1） 产品名称、型号规格

2） 制造厂商名称和商标

3） 制造年、月和出厂日期

4） 出厂编号

5） 标准代号

6） 额定频率

7） 额定工作电压

8） 额定绝缘电压

9） 额定电流 水平母线 垂直母线：

10）短时耐受电流：水平母线：  垂直母线：

11）防护等级

2.5　所有设备、装置的操作指示、警告指示等用英文标示的，必须在相同位置牢固粘贴内容相同的简体中文标示。

2.6　货物的所有电气连接铜端子表面、铜母线连接段搭接面的表面均应做表面搪锡处理。货物的所有装配螺栓、螺母、垫片均应镀锌件。表面搪锡处理工艺、镀锌处理工艺必须符合相应的国家标准要求。

2.7　开关的操作机构应清楚地标示接通、断开位置和试验位置。

2.8　各进、出线回路和接线端头应清楚地标示出相应的回路编号、相序编号，所有的编号均应与设计图或投标人提供并经设计确认的接线图上的标示编号一致。

2.9　配电柜的正面的操作手柄上方应粘贴该回路的用途、回路编号的标示牌（黑底白字），标示牌应用不易毁损的材料制作。

2.10　按设计图或投标人提供并经设计确认的图纸在配电柜的右上角清楚地标注配电柜编号。

2.11　在每台配电柜的电缆接线室的背板内表面上粘贴该柜的电气系统图、接线展开图。电气系统图、接线展开图采用不干胶印制。

2.12　配电柜内的接线端子均应预留20%的接线端子。

# 3  低压配电柜内部元器件选型通用要求

3.1　内部元器件应符合其本身的制造标准，同时还应通过3C认证（国家有强制要求的）或CQC认证。3C认证、CQC认证和颁发生产许可证的元器件均应具有相应标志。中标人在采用时必须严格审查每一种元器件的检测报告和相应认证证书的有效性。检测报告和认证证书应留底备查（随机）。

3.2　所有元器件均应按照其制造厂的说明进行安装；并且其安装与接线不应因相互影响而使功能受到损害。

3.3　所有元器件选型必须严格按本招标文件的相关技术要求。

3.4　中标人采用的同一种功能元器件应统一品牌。

3.5　本技术要求如与蓝图不一致时以招标文件为准。

3.6　投标人在投标书中所填报的拟用于本项目的元器件品牌和系列在合同实施过程中不得变更。

3.7　交货时，若业主发现有采用不合格元器件的情况，中标人必须无条件予以更换。业主保留索赔的权利。

# 4　封闭母线的技术条件

4.1　封闭母线采用3相5线制，封闭母线与主母排一致。

4.2　外壳材料采用热侵锌钢板（厚度不小于2mm），静电喷塑处理，防护等级IP4X。垂直母线采用防护罩（带散热孔）封闭。PE十N母线安装在柜体下部，不封闭。

4.3　母线铜牌材料：高纯度T2电解铜。纯度大于99.95%。

4.4　温升：在室温不超过40摄氏度时外壳温升不超过65摄氏度。

4.5　短路电流承载能力：100KA；额定电流：4000A；

4.6　电压降：功率因素0.9时，≤0.7v/m。

# 5　低压开关柜技术条件

5.1　额定绝缘电压：1000V(690V)

5.2　额定运行电压：400V

5.3　额定冲击耐受电压：8kV

5.4　额定频率：50HZ

5.5　额定电流：水平母线：按设计图要求

5.6　额定短时耐受电流（1s）：80kA

5.7　额定峰值耐受电流：176kA

5.8　接线形式：采用单母线结构接线

5.9　进出线形式：进线采用封闭母线从屏顶引入，出线采用电缆（详见设计图纸）。

5.10　结构要求：

5.10.1　柜体及柜内功能区分隔：

5.10.1.1　低压开关柜基本框架为抽屉式，低压柜柜型采用性能参数相当于或高于同档次柜型（提供开关柜3C试验报告），框架表面采用喷塑处理，涂层厚度≥50μm，柜体及内部结构件均采用敷铝锌板（厚度不小于δ=2.0㎜）制作，并用插件、插片、专用联角器通过专用螺栓紧固联接而成。

5.10.1.2　整个柜体为全组装框架式结构，具有较高的机械、电气强度。

5.10.1.3　应采用模块化设计，确定一个合适的尺度作为基本模数，柱、梁间用插片形式安装，组合灵活。

5.10.1.4　外壳防护等级不低于IP40；低压开关柜内分隔形式采用3b（GB7251-2005《低压成套开关设备和控制设备》），各功能区域之间完全分隔，开关功能室的各开关功能单元之间完全分隔，柜内带电体应不外露，防手指触摸。

5.10.1.5　各功能区在柜中的位置应合理布置，方便操作、维护及电缆进出。

5.10.1.6　柜体颜色：计算机灰。

5.10.2　各开关功能单元防误联锁：

5.10.2.1　功能单元采用插入式结构形式，可按需要任意组合，且检修方便、安全，可缩短事故停电时间。

5.10.2.2　功能单元均有机械联锁，只有在开关断开后，门才可以打开。

5.10.3　柜内母排：

5.10.3.1　水平母线、垂直母线、元件连接支母线均要求布置于独立分隔的母线室内。母线室内尺寸应适宜，以便于散热，保证开关柜长期运行的热稳定。

5.10.3.2　柜内使用的母排均采用铜母线，铜排的导电率不低于0.018Ωm㎡/m。

5.10.3.3  母排截面按设计图及本技术要求采用。母线截面在整个长度内都应均匀，其截面应能保证在最大运行方式下，该处发生三相短路时的热稳定和动稳定，并且在故障消除后仍可继续正常工作。

5.10.3.4　垂直母线与支母线搭接全部由螺栓连接。

5.10.3.5　产品出厂时水平母线应已经安装就绪，并提供组合间的母线连接件。

5.10.3.6　对于封闭式母线桥进出单元，柜内应设置专门连接系统至柜顶，以便和柜外封闭母线直接在现场用螺栓联接。每个系统的柜体总尺寸不应超过设计要求尺寸，并符合规范要求。

5.10.4　柜内电缆室：

5.10.4.1　电缆室尺寸应适宜，以便于进出电缆的安装接线和运行维护。

5.10.4.3　电缆室装有电缆支架，方便安装进出电缆。

5.10.4.4　所有进出线回路都必须根据电缆截面的大小配备专用的电缆连接端子。

5.11　附件包含：

5.11.1　安装低压开关柜所需要的材料（绝缘子、金具等）。

5.11.2　每台低压开关柜所配的仪表元件。

5.11.3　每台低压开关柜应设有专门的接地装置。

5.11.4　除应提供的上述附件外，还应有保证设备安全运行及检修所需的其他附件。

5.12　其他

5.12.1　低压开关柜在出厂前应按照设计图在柜顶预留与母线槽连接的开孔和螺栓固定孔；在柜底部预留电缆进出线的敲落孔。该部分应充分考虑到与安装施工单位的配合，开孔位置和大小尺寸、敲落孔的孔径、数量应与安装施工单位根据现场安装实际情况确定，并得到招标人、设计的确认。不允许现场开孔。

5.12.2　电力测控仪表要求集数字化、智能化、网络化于一身的新一代多功能智能仪表，具有可编程、自动化测量、LED显示、电能累加、谐波测量、事件记录、数字通讯等功能,具有较强的电磁兼容能力（具体安装回路以图纸为准）。

5.12.3　多功能智能仪表具体技术要求：

1）基本测量：电流、平均电流、相电压、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率。

2）谐波要求：各相电压的总谐波含量、各相电流的总谐波含量、各相电压的2～32次谐波含量、各相电流的2～32次谐波含量。

3）最大值要求：各相电压、电流的最大值，正向、反向有功最大值，正向、反向无功最大值，视在功率最大值。

4）计量要求：正、反向有功电能，正、反向无功电能，峰、平、谷有功电能累加，本月、上月、上上月有功电能等。

5）事件记录：可记录32条记录。

6）精度要求：

电压：0.2％±0.1V

电流：0.2％±0.001A

功率：0.5％±0.4W

功率因数：0.5％±0.001

频率：0.1％

电能：有功0.5％，无功2.0％

7）监视：大屏幕宽视角LED数码显示，可同时显示5个参数、电流百分比，蓝色背光，若干个铵键，操作方便。

8）通讯：提供RS485接口，符合国际标准的Modbus-RTU规约，轻松组网。

5.12.4　智能仪表的接线，要求均上二次端子，且通讯线端子应与其他二次线端子有明显间隔；按柜间智能仪表通讯电缆可靠联结的需要，由中标人在配电柜柜间隔板下部适当位置开Ф50的过线孔。

5.13　资料要求

5.13.1　与拟投设备相同的产品样本：投标时随同投标文件提供，作为投标文件的组成部分。产品样本应包含有结构介绍、外形尺寸、安装基础等内容。

5.13.2　图纸：中标人在合同生效后规定时间内，提供图纸及说明材料供审定认可。

5.13.2.1　组装图：表示低压开关柜总的装配情况。包括外型尺寸、总重及其它附件。

5.13.2.2　基础图：标明低压开关柜的尺寸、基础固定的位置和尺寸等。

5.13.2.3　电气原理图：包括低压开关柜的内部电气接线。

5.13.2.4　额定铭牌图：包括主要参数、合同编号等。

5.13.3　说明书：每套低压开关柜附有两面三份说明书。

5.13.3.1　低压开关柜的安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和数据。

5.13.3.2　低压开关柜和所有附件的全部部件序号的完整资料。

5.13.3.3　例行试验数据。

5.13.3.4　低压开关柜对基础及土建施工的技术要求。

5.13.3.5　所有外购元件型号及厂家。

5.13.4　试验报告：

5.13.4.1　权威机构提供的型式试验报告（投标时提供）。

5.13.4.2　例行试验报告。

5.13.4.3　主要部件试验报告。

5.14　主要低压电器元件技术要求

5.14.1　低压断路器（MCCB）

a.　柜内附件配置的各种开关、配件均应与中标品牌一致。

b.　低压交流塑壳式断路器分断能力不小于 50kA，Icu＝100％Ics；断路器应为零飞弧产品； 所有回路（包括备用回路）断路器带分励线圈和两个辅助开点两个辅助闭点以供其他系统使用。进线断路器及低压出线断路器，必须具备电气分闸功能。低压出线断路器大于等于400A采用三段式过电流保护，小于400A采用两段式过电流保护（过载长延时、短路瞬时），并具有电流及时间 参数整定范围广等特性；备用开关均采用电子脱扣器。其他开关壳架电流 400A 以下采用电磁式脱扣器。

5.14.2.1　框架断路器的额定电气参数应与开关柜的母线电气参数相匹配。

5.14.2.2　框架断路器使用分断能力（Ics）等于极限分断能力(Icu)≥65KA。

5.14.2.3　每台断路器(开关)在单元隔室中应有接通、试验和断开位置。

5.14.2.4　框架断路器使用零飞弧产品，进线母联柜断路器具有LSI三段保护功能，Ics＝100％Icu=Icw(1s)=65kA；功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣、接地故障保护。使用寿命（免维护）：机械操作次数不少于20000次，电气操作次数不少于6000次。

5.14.2.5　应具有良好的散热，保证在55℃以下无需降容，否则必须考虑降容影响，开关额定电流应上调一级。

5.14.3　两进线一母联电源转换系统（按图纸设计，若图纸上无，则不需要）

1）两进线一母联电源转换系统，采用自动/手动转换；

2）控制器组件与执行断路器本体及附件应由同一厂家成套生产；

3）整套电源开关转换系统具备CQC证书；

4）为保证计划内切换电源回路，重要负荷不断电，自动转换系统要求具备手动并联切换功能（并联时间不大于200ms，并提供检测报告）；

5）为方便现场运维管理，电源切换装置需采用专用控制器，具备直观的中文HMI人机交互界面，显示系统单线图、电源状况、事件记录、远程通讯等，所有参数都可以在HMI上设置，无需使用其他调试工具或软件助手等方式。

5.14.4　浪涌保护器：

要求满足：

5.14.4.1　一级保护必须符合GB18802-2002、GB50057-94（2000），并要求通过10/350μS波形冲击电流测试。

5.14.4.2　电源第二级SPD：须符合GB18802-2002、GB50057-94（2000），要求通过8/20μS波形冲击电流测试。

5.14.4.3　各项技术参数须满足设计系统图要求，并满足下列技术要求：

5.14.4.3.1  3+1保护模式，具有L-N、N-PE保护。

5.14.4.3.2  SPD为模块化设计，标准35㎜导轨安装标准产品。

5.14.4.3.3  SPD应为相当于插拔式或导轨式结构，具有桥接功能和标志功能，能方便地进行桥接和标志，方便安装接线和以后的检修。

5.14.4.3.4　阻燃等级：VO级  因雷电电流最大的热电效应，SPD的外壳必须采用阻燃材料，阻燃等级为VO级。

5.14.4.3.5　其技术参数、使用寿命、执行标准、功能要求须满足设计要求，并在交货时提供国家防雷检测中心的检测报告备查。品牌要求详见表2。采用同档次品牌的产品；

5.14.5　电流互感器、电压互感器

符合IEC-185标准，采用环氧树脂全浇注，额定二次电流5A。

5.14.6　电容补偿柜及电容器、电抗器及控制器：

5.14.6.1　低压无功补偿采用固定调谐动态投切组件，组件由干式自愈型电容器、调谐电抗器、自动功率因数控制器组合而成。采用智能型免维护无功自动补偿装置，具备自动过零投切、分相补偿等功能。

5.14.6.2　品牌要求详见表2，电容器、电抗器必须同一品牌成套供应。

5.14.6.3　调谐电抗器阻抗比为7％。

5.14.6.4　投切方式为快速动态投切，响应时间10ms以内，投切控制方式为自动循环投切，切除电容器时是不重燃的。

5.14.6.5　厂家提供中国《国家电力电容器质量监督检验中心检验报告》。

5.14.6.6　原装进口的产品提供真实有效的进口产品进口报关单。

低压电容器技术要求应满足国标、行业标准。

5.14.7　有源滤波柜

5.14.7.1功能概要

低压电力有源滤波和无功综合补偿装置要求能够实现动态无功补偿 和有源滤波等综合功能，补偿和滤波同时进行，保证最佳补偿滤波效果，保证供 电系统安全稳定运行。

低压 电力有源滤波和无功综合补偿装置能够避免谐波产生的谐振，起 到良好的滤波效果，可以大大改善供电质量，消除影响供电质量的主要因素，要 求滤除后系统谐波达到国标 GB/T14549-93 限制要求。

低压电力有源滤波和无功综合补偿装置动态响应速度小于 20ms，全智 能控制，终身免维护，运行安全可靠，使用寿命长。

5.14.7.2低压电力有源滤波和无功综合补偿装置根据负荷特点和实际运行情况，在不改变硬件条件的情况下，有源滤波柜可通过控制系统任选三种设定方式：

(1) 单一滤除负荷中的谐波电流；  (2) 单一无极连续补偿负荷中的无功功率；

(3) 滤除负荷谐波电流的同时，并补偿系统无功功率。

5.14.7.3技术条件

滤波部分主电路采用PWM 控制变流器构成并联型有源电力滤波器，控制回路采用双闭路跟踪控制技术，采用高速大容量 DSP 计算机芯片，实时、快速 检测出负荷电流中的谐波分量，准确输出补偿电流，滤波效率好。

投入运行后快速响应，动态调节，无需人工干预。

对负荷进行动态跟踪滤波，可快速响应，动态改善总谐波畸变率，能对 2 次~25 次内特征谐波进行补偿，装置简单，满足国家对谐波治理要求。

动态补偿系统无功功率，跟踪负荷快速调节，补偿容量足够情况下， 使系统功率因数达到 0.9 以上。

能够根据负荷的特点选择控制方式，控制方法灵活多样，可随机设定。

能自动跟踪电网频率的变化，滤波效果不受电网频率变化的影响。

滤除系统谐波，避免谐波谐振，防止谐波放大，提高电网电能质量，保证电 气设备的正常运行。

多台低压 电力有源滤波和无功综合补偿装置可以同时并联使用。

采用大屏幕、高清晰、中文菜单显示的人机界面彩色触摸屏，能实时显示系 统的电压、电流、谐波等各项电气参数，显示界面能触摸设定，人机对话，可实 时显示装置运行参数和历史事件记录，通过 485 接口，可与上位机进行通讯。

保护措施齐全，自动化程度高，能在外部故障或停电时自动退出工作，送电 后能自动恢复运行，整套设备设有过压、过流、限流、温升、IGBT 等各种保护。

补偿控制系统要求具有手动、自动转换功能；表门要求有电流便于设备监视；

# 6 型式试验

6.1　对型式试验的补充说明

开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验，则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404—2007和GB 3906—2006中“6.101关合和开断能力的验证”的要求进行T100s和T100a试验，以及临界电流试验（如果有）。其他试验按DL/T 执行。

6.2　出厂试验

每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付招标人。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

6.3　现场交接试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合DL/T 404—2007和GB 50150—2006的要求。试验时投标人应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。

# 7　技术服务、工厂检验和监造

7.1　技术服务

7.1.1　概述

投标人应根据招标人的要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

投标人应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

7.1.2　任务和责任

7.1.2.1　投标人指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与招标人代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

7.1.2.2　投标人售后服务人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务。

7.1.2.3　投标人售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

7.1.2.4　投标人售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担。招标人的有关技术人员应尊重投标人售后服务人员的技术指导。

7.1.3　在本合同有效期内，招投标双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

7.2　工厂检验和监造

7.2.1　招标人有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证投标人试验的真实性，投标人应配合招标人做好抽查测试，费用由招标人承担。

7.2.2　若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，招标人可以拒收，并不承担任何费用。

# 8　一、二次及土建接口要求

8.1　电气一次接口

8.1.1　中标人需在收到正式中标通知书后的2天内提供开关柜的底部开孔图纸，供设计参考。

8.1.2　安装要求（具体进、出线以图纸为准）

1）	开关柜安放在户内地平面上。

2）	一般应离墙安装，背面离墙距离不小于800mm，正面的检修维护通道在单列布置时宽度不小于1800mm。

3）	开关柜基础施工时，应预埋基础槽钢，槽钢规格为10号，基础槽钢与变电站地网可靠连接。

4）	开关柜的底部框架应放置在基础槽钢上，可用地脚螺钉将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢。

8.1.3　接地要求

1）	接地母线须为扁铜排，最小截面积为240mm2，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有两个适用于120mm2铜电缆的端末连接器，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

2）	每个开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通，接地点应标接地符号。

3）	接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。

4）	紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。

5）	主回路应有可靠接地设施，以保证维修工作的安全。

# 9　电气二次接口

9.1　总的要求

1）	保护测控装置均下放安装于开关柜。

2）	电能表（如有）下放安装于开关柜。

3）	开关柜应具备规范要求的“五防”闭锁功能。

4）	开关柜电缆室应有照明装置，柜内应具备驱潮及加热设施。

9.2　回路要求

1）	开关柜应装设断路器远方和就地操作切换把手。

2）	应具备监视断路器分/合闸状态外回路。

3）	断路器操动机构应配置内部电气防跳功能。

4）	断路器要求配有一个独立的跳闸、合闸线圈。主变间隔要求配置双跳圈。

5）	断路器中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台断路器应提供对8动合、8动断辅助触点供用户使用，并应引至端子排上。剩余的辅助开关接点全部引至端子排上。

9.3　电源配置

开关柜顶设交直流电源小母线，各开关柜内按照交流、直流及保护、控制、联锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与小母线连接。

9.4　端子排及接线要求

1）	端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。

2）	端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（＋）电源和跳/合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。

3）	按照“功能分段”的原则，开关柜内的端子排应按照如下要求分别设置：TA回路，TV回路，交流电源回路，直流电源回路，断路器的控制、操作、信号回路，“五防”闭锁回路，报警回路。其中“五防”闭锁回路由各厂家按照相关“五防”要求完成，应注意预留开关柜外闭锁条件接口。

4）	开关柜之间的电源联络、二次闭锁线缆均采用屏蔽电缆，该部分缆线由制造厂提供并敷设接线，且制造厂应同时提供电缆清册及其电缆敷设要求。