10kV高压开关柜

技术规范书

2025年7月

# 1　总则

1.1　一般规定

1.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的要求。

1.1.2　投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的交流金属封闭中置式开关设备（以下简称开关柜）应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3　本技术规范提出了对开关柜的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4　本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5　如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。

1.1.6　本技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.2　适用范围

1.2.1　本规范的适用范围仅限于招标产品的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

1.2.2　中标人应不晚于签约后3天内，向招标人提出一份详尽的生产进度计划表，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

1.2.3　工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

1.3　对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.3.1　图纸及图纸的认可程序

1.3.1.1　所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由投标人在招标人发出合同通知书后的3个工作日内提交给招标人、设计单位进行审定认可。这些资料包括开关柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。招标人审定时有权提出修改意见。

1.3.1.2　投标人在收到招标人确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于1周内向投标人向招标人提供的资料、图纸、试验报告（见表2）所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式光盘、电子版，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

1.3.1.3　完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸正确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.3.2　说明书的要求

1.3.2.1　开关柜的使用条件和技术参数。

1.3.2.2　开关柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

1.3.2.3　开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

1.3.2.4　组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。

1.3.2.5　安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

1.3.2.6　最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。

1.3.2.7　维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

1.3.2.8　运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

1.3.2.9　开关柜各个元件和所有附件的技术数据。

1.3.2.10　表示开关柜和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

1.3.2.11　结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

1.3.2.12　操动机构特征的说明。

1.3.2.13　备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

1.3.2.14　说明书使用中文。

1.3.3　试验报告

投标人应提供下列试验报告：

1）	开关柜的型式试验报告和出厂试验报告。

2）	开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

3）	当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

1.4　标准和规范

1.4.1　合同中所有设备、备品备件，包括投标人从第三方获得的所有附件和设备，除本技术规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向招标人提供中文和英文（若有）复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.4.2　执行的标准（以最新标准为准）

DL/T 402—2007　高压交流断路器订货技术条件

DL/T 404—2007　3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 486—2000　交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

DL/T 593—2006　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 1207—2006　电磁式电压互感器

GB 1208—2006　电流互感器

GB 1984—2003　高压交流断路器

GB 1985—2004　高压交流隔离开关和接地开关

GB 3906—2006　3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 6450—1986　干式电力变压器

GB 11032—2000　交流无间隙金属氧化物避雷器

GB 15166.2—2008　高压交流熔断器　第2部分：限流熔断器

GB 50150—2006　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB/T 11022—1999　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

SD 318—1989　高压开关柜闭锁装置技术条件

IEC 62271—100　高压交流断路器

国家电网生［2004］634号　输变电设备技术标准  交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准。

国能安全[2014]161号  防止电力生产事故的二十五项重点要求.

1.4.3　所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

1.5　投标人必须提交的技术参数和信息

1.5.1　投标产品的特性参数和特点。

1.5.2　与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

1.5.3　设备详细的一次接线图及布置图。

1.5.4　型式试验报告。

1.6　备品备件

1.6.1　投标人应提供必需和推荐的备品备件，并分别列出其单价。

1.6.2　所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

1.6.3　所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

1.7　专用工具与仪器仪表

1.7.1　投标人应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价。

1.7.2　所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

1.7.3　专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

1.8　安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.8.1　合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。

1.8.2　合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

1.8.3　完成合同设备安装后，招标人和投标人应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

1.8.4  开关柜内主要元件与本技术规范不符（型号或型式试验）、参数不满足本技术规范要求，根据情况乙方应向甲方支付违约金按不符合要求元件总价的2倍或50%以至100%的合同金额。

1.8.5  现场检验如有测试项目不符合制造厂说明书要求，或制造厂说明书无要求但不符合国家和电力部门有关要求，根据情况乙方应向甲方支付合同金额10～50%违约金。

# 2　结构要求

## 2.2　通用要求

2.2.1　产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和（或）扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

2.2.2　产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。

2.2.3　类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

2.2.4　各元件应符合各自的有关国家标准、规范。

2.2.5 12kV高压开关柜母线，母排端部应采取倒圆角的措施。

2.2.7　开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。

2.2.8　断路器室的活门应标有“母线侧”、“线路侧”等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。厂家需保证活门的稳定性且不易产生变形。

2.2.9　开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

2.2.10对最小空气间隙的要求：

1）	单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求：对12kV设备应不小于125mm（相间和相对地），带电体至门155mm。

2）	以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：对12kV设备应不小于30mm。

3）	开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应大于20年，并提供试验报告。

4）	配电室空间足够的情况下，开关柜不得采用相间加绝缘隔板的方式来减小开关柜尺寸。

2.2.11　对接地的要求：

1）	开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。

2）	接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。

3）	主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。

4）	各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。

5）	接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87％。

6）	二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体（如需要）。

2.2.12　开关柜柜顶粘贴间隔名称，前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

2.2.13　观察窗的要求：

1）	观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

2）	观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。

3）	主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

2.2.14　对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备。电缆室照明灯需在其柜外面板上设分合开关，且可在一次侧不停电的情况下进行更换灯泡。

2.2.15　开关柜内应设电加热器，对于手动控制的加热器应在柜外设置控制开关，以进行其投入或切除操作。加热器应为常加热型，确保柜内潮气排放。

2.2.16开关柜需安装带电显示装置，为保证系统的可靠性，带电显示传感器需单独设置，不接受带电显示传感器与电流互感器集成在一起的方案。

2.2.17　铭牌

1）	开关柜的铭牌应符合DL/T 404—2007的规定。

2）	铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。

3）	铭牌应包括如下内容：

a）	制造商名称或商标、制造年月、出厂编号。

b）	产品型号。

c）	给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）。

4）	开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

2.2.18开关柜的“五防”和联锁要求

1）	开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

2）	电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

3）	当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

4）	当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

5）	当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从试验位置进入工作位置。

6）	当断路器小车处在试验位置与工作位置之间（包括工作位置）时，无法操作接地刀闸。

7）	进出线柜应装有能反映出线侧有无电压的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

8）	依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全[2014]161号）3 防止电气误操作事故：3.6 断路器或隔离开关电气闭锁回路不应设重动继电器类元器件，应直接用断路器或隔离开关的辅助触点。

9）	母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的验电小车不能推入。

10）	开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

2.2.19对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求

1）	开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具型式试验报告。

2）		除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域。

3）	开关柜的各隔离室之间，应满足正常使用条件和限制隔离室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

4）	应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔离室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

2.2.20开关柜防护等级的要求

在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

2.2.21开关柜的尺寸要求：柜高≤2300mm，柜宽详见设计图纸。

2.2.22所有开关柜上端子排的接线及其排列应与设计确认的图纸一致。

1）	端子排采用阻燃型端子，端子排除满足接线要求外，还应留有20%的备用端子，端子排中交流回路、直流回路、跳闸回路、合闸回路、电流回路、电压回路的端子之间均应由空端子隔离。

2）	柜内布线应满足下列要求：导线均选用非再生交联乙烯材料绝缘、电压不小于450/750V 的阻燃铜绞线（地线为黄绿色，截面不低于2.5mm2）；导线截面：控制回路1.5mm2，交流电压回路2.5mm2，交流电流回路4mm2。

3）	所有导线的终端应有与图纸一致的回路编号或导线走向标识。

## 2.3断路器

断路器技术参数见技术参数响应表。

2.3.1　对真空断路器的要求

2.3.1.1　真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

2.3.1.2　每只真空灭弧室在出厂时均应做“电流老练+电压老练”试验，并附有报告。

2.3.1.3　用于开合电容器组的断路器必须通过开合电容器组的型式试验，满足C2级的要求。

2.3.1.4　真空断路器极柱部分应采用环氧树脂全固封结构，将真空灭弧室、一次导电回路和绝缘拉杆完全固封在一个环氧树脂的极柱内，一次回路完全免维护，以减小现场可能产生的粉尘及凝露对设备的影响。

2.3.1.5　真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

2.3.1.6　真空断路器需采用市场认可度较高的梅花触头，不得采用简易型结构的触头形式。

2.3.2　操动机构要求

2.3.2.1　操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分/合闸以及三相跳闸和自动重合闸。

2.3.2.2　操动机构自身应具备可靠的电气“防跳”功能。应配备断路器的分/合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

2.3.2.3　应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合/分闸操作。计数器为合闸记数。

2.3.2.4　弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

2.3.2.5　操动机构的额定电源电压（Uu）为直流220V/110V，并联脱扣器应能满足：85％～110％Uu时可靠合闸，65％～110％可靠分闸，30％Uu及以下时不动作。

2.3.2.6　弹簧储能系统：由储能弹簧进行分/合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3s–合分–180s–合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

2.3.2.7　断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

2.3.2.8　在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在15s内完成储能。

2.3.2.9　在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

2.3.2.10　合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分–0.3s–合分操作循环。

2.3.2.11　机械动作应灵活，储能及手动或电气分/合闸等各项操作过程中不应出现卡死、阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

2.3.2.12　应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

2.3.2.13　投标人应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

## 2.4　接地开关

技术参数见技术参数响应表（见表1）。

操动机构：手动操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合闸位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

为避免跌落时可能产生误动作，接地开关需采用主轴旋转式结构。为保证操作可靠，接地开关需带两根高强度弹簧。接地开关应带机械分合闸位置指示器。操动机构应配置机械联锁机构，与断路器手车进行联锁。

## 2.5　电流互感器

技术参数见技术参数响应表（见表1）。

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75C时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相互匹配，并有出厂报告。

电流互感器不允许集成带电显示传感器功能。

电流互感器二次线圈应与电流型端子连接。在需要引至开关柜外的外部引出端子处要提供桥型端子，端子电流不小于20A（500V），并具有隔离板；互感器二次接线及辅助回路的连接，电流导线截面不小于4mm2，采用交联聚乙烯绝缘多芯铜导线；对于电流回路，载流量不小于额定载流量的110%，布线时，应考虑避免其它组件故障对它的影响。

## 2.6　电压互感器

技术参数见技术参数响应表（见表1）。

电压互感器需采用环氧树脂型，初级采用高压熔断器保护。互感器二次接线及辅助回路的连接，采用截面不小于2.5mm2的交联聚乙烯绝缘多芯铜导线；回路电压降不大于3%；布线时，应考虑避免其它组件故障对它的影响。

## 2.7　避雷器

技术参数见技术参数响应表（见表1）。

开关柜内用于操作和雷电过电压保护的避雷器采用复合绝缘金属氧化锌避雷器，避雷器高压端的绝缘导线需与避雷器芯体整体成型，根据保护对象的不同采用不同类型的避雷器。

## 2.8　保测装置

保测装置要求具备485接口，使用485通用通讯协议，支持30台以上综保通讯设备串联。

2.8.1　10kV线路保护测控装置保护功能要求

1） 10kV线路电流保护应具备三段相电流过电流保护构成的全套保护，各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

2.8.4　10kV线路保护测控装置测控功能要求

2.8.4.1　具有实时数据采集与处理、控制操作及信息显示等功能，对监控运行设备的信息进行采集、转换、处理和传送，通过网络传给站控层，同时接收站控层发来的控制操作命令，经过有效的判断等，最后对设备进行操作控制，也可独立完成对断路器、隔离开关的控制操作。

2.8.4.2　实时数据采集与处理

1） 采集信号种类。

遥测量：Ia，Ib，Ic ，Ua，Ub，Uc；

遥信量：保护动作，装置故障，装置异常告警，断路器分、合闸位置，断路器机构信号，远方/就地开关位置，装置压板投退信号等，保测装置遥信开入需满足设计需要。

2） 采集信号的处理：对所采集的输入量进行数据滤波、有效性检查、故障判断、信号接点消抖等处理、变换后，再通过网络传送。

3） 信号输入方式。

模拟量输入：采用交流采样，计算U、I、f；

开关量输入：无源接点输入。

2.8.4.3　事件记录

1） 事件顺序记录：断路器状态变位、保护动作等事件顺序记录。

2） 遥控操作记录：记录遥控操作命令来源、操作时间、操作内容。

开关柜应按DL/T 404—2007、GB 3906—2006进行型式试验、出厂试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合DL/T 404—2007和GB 50150—2006的要求。

## 3.1　型式试验

型式试验的目的在于验证开关柜、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。

由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性，所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

3.1.1　对型式试验的补充说明

开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验，则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404—2007和GB 3906—2006中“6.101关合和开断能力的验证”的要求进行T100s和T100a试验，以及临界电流试验（如果有）。其他试验按DL/T 404—2007和GB 3906—2006进行。

## 3.2　出厂试验

每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付招标人。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

## 3.3　现场交接试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合DL/T 404—2007和GB 50150—2006的要求。试验时投标人应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

# 4　技术服务、工厂检验和监造

## 4.1　技术服务

4.1.1　概述

投标人应根据招标人的要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

投标人应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

4.1.2　任务和责任

4.1.2.1　投标人指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与招标人代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

4.1.2.2　投标人售后服务人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务。

4.1.2.3　投标人售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

4.1.2.4　投标人售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担。招标人的有关技术人员应尊重投标人售后服务人员的技术指导。

4.1.3　在本合同有效期内，招投标双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

## 4.2　工厂检验和监造

4.2.1　招标人有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合招标人做好抽查测试，费用由招标人承担。

4.2.2　若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，招标人可以拒收，并不承担任何费用。

# 5　一、二次及土建接口要求

## 5.1　电气一次接口

5.1.1　中标人需在收到正式中标通知书后的3天内提供开关柜的底部开孔图纸，供设计参考。

12kV开关柜宽度：当Ie≤2000A时，柜宽为800mm； 具体详见设计图纸。

12kV开关柜深度：开关柜进深不大于1610mm（主变进线和分段除外）。

12kV开关柜高度：12kV开关柜高度不大于2300mm。

5.1.2　安装要求

1）	开关柜安放在户内地平面上。

2）	一般应离墙安装，背面离墙距离不小于800mm，正面的检修维护通道在单列布置时宽度不小于单手车长加1200mm。双列布置时不小于双手车长加900mm。

3）	开关柜基础施工时，应预埋基础槽钢，槽钢规格为10号，基础槽钢与变电站地网可靠连接。

4）	开关柜的底部框架应放置在基础槽钢上，可用地脚螺钉将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢。

5.1.3　接地要求

1）	接地母线须为扁铜排，最小截面积为240mm2，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有两个适用于120mm2铜电缆的端末连接器，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

2）	每个开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通，接地点应标接地符号。

3）	接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。

4）	紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。

5）	主回路应有可靠接地设施，以保证维修工作的安全。

## 5.2　电气二次接口

5.2.1　总的要求

1）	保护测控装置均下放安装于开关柜。

2）	电能表（如有）下放安装于开关柜。

3）	开关柜应具备规范要求的“五防”闭锁功能。

4）	开关柜继电器室、电缆室应有照明装置，柜内应具备驱潮及加热设施。

5）辅助电缆： TV机构至接线盒回路： ≥10mm2;TV其他回路：≥4mm2。

5.2.2　回路要求

1）	开关柜应装设断路器远方和就地操作切换把手。

2）	应具备监视断路器分/合闸状态外回路。

3）	断路器操动机构应配置内部电气防跳功能。

4）	断路器要求配有一个独立的跳闸、合闸线圈。主变间隔要求配置双跳圈。

5）	断路器中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台断路器应提供对8动合、8动断辅助触点供用户使用，并应引至端子排上。剩余的辅助开关接点全部引至端子排上。

5.2.3　电源配置

开关柜顶设交直流电源小母线，各开关柜内按照交流、直流及保护、控制、联锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与小母线连接。

5.2.4　端子排及接线要求

1）	端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。

2）	端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（＋）电源和跳/合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。

3）	按照“功能分段”的原则，开关柜内的端子排应按照如下要求分别设置：TA回路，TV回路，交流电源回路，直流电源回路，断路器的控制、操作、信号回路，“五防”闭锁回路，报警回路。其中“五防”闭锁回路由各厂家按照相关“五防”要求完成，应注意预留开关柜外闭锁条件接口。

4）开关柜之间的电源联络、二次闭锁线缆均采用屏蔽电缆，该部分缆线由制造厂提供并敷设接线，且制造厂应同时提供电缆清册及其电缆敷设要求。

## 5.3　土建接口

开关柜基础主要为前后两道通长槽钢，开关柜前后分别与两道基础槽钢外边平齐；架空柜柜后突出的部分柜体靠开关柜自身框架承重，不在柜后单独设置基础槽钢。

柜前、柜后分别留电缆孔洞，用于控制电缆及一次电缆的敷设。

# 6 开关柜技术参数

投标人应认真逐项填写技术参数响应表（见表1）中“投标人保证值”，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表1　技术参数响应表（投标人填写）

| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜总体要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式 |  |  |  |  |  |  | 小车式（中置式） |  |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  |  | kV | 12 | （投标人填写） |
| 3 | 额定频率 |  |  |  |  |  | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 4 | 额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 馈线、电容器出线等 |  |  |  | A | 630 | （投标人填写） |
| 5 | 温升试验电流 |  |  |  |  |  | A | 1.1Ir | （投标人填写） |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  |  |  |  | 断口 | kV | 48 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | 42 | （投标人填写） |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） |  |  |  |  | 断口 | kV | 85 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | 75 | （投标人填写） |
| 8 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 | （投标人填写） |
| 9 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  |  |  | kV | 2 | （投标人填写） |
| 10 | 使用寿命 |  |  |  |  |  | 年 | ≥30 | （投标人填写） |
| 11 | 防护等级 |  |  | 柜体外壳 |  |  | — | IP4X | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 隔室间 |  |  |  | IP2X | （投标人填写） |
| 12 | 相间及相对地净距（空气绝缘） |  |  |  |  |  | mm | ≥125 | （投标人填写） |
| 13 | 电缆安装高度 |  |  |  |  |  | mm | ≥650 | （投标人填写） |
| 14 | 电磁兼容要求 |  |  |  |  |  | — | 提供型式试验报告 | （投标人填写） |
| 15 | 绝缘套或流化涂覆 |  |  |  |  |  | — | 厚度满足相应等级绝缘水平要求，热缩套要求采用优质产品 | （投标人填写） |
| 16 | 柜壁厚度 |  |  |  |  |  | mm | ≥2 | （投标人填写） |
| 17 | 冷却方式 |  |  |  |  |  | — | 自冷/风冷 | （投标人填写） |
| 18 | 加热器功率 |  |  |  |  |  | — | （厂家提供） | （投标人填写） |
| 19 | 内部电弧允许持续时间 |  |  |  |  |  | s | ≥1 | （投标人填写） |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  |  | — | 真空 | （投标人填写） |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  |  | kV | 12 | （投标人填写） |
| 3 | 额定频率 |  |  |  |  |  | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 4 | 额定电流 |  |  |  |  |  | A | 1250（进线）、630 | （投标人填写） |
| 5 | 主回路电阻 |  |  |  |  |  |  | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 6 | 温升试验电流（提供试验报告） |  |  |  |  |  | A | 1.1Ir | （投标人填写） |
| 7 | 额定工频1min 耐受电压 |  |  |  | 断口 |  | kV | 48 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  | 对地 |  |  | 42 | （投标人填写） |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs） |  |  |  | 断口 |  | kV | 85 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  | 对地 |  |  | 75 | （投标人填写） |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  |  | 交流分量有效值 |  | kA | 10 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  | 时间常数 |  | ms | 45 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  | 满容量开断次数 （提供试验报告） |  | 次 | ≥30 | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  | 首相开断系数 |  | — | 1.5 | （投标人填写） |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  |  |  |  | kA | 25 | （投标人填写） |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  |  | kA | 65 | （投标人填写） |
| 10 | 额定短时耐受电流/持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | 25/4 | （投标人填写） |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 | （投标人填写） |
| 13 | 合闸弹跳时间 |  |  |  |  |  | ms | ≤2 | （投标人填写） |
| 14 | 分闸时间 |  |  |  |  |  | ms | ≤60 | （投标人填写） |
| 15 | 合闸时间 |  |  |  |  |  | ms | ≤70 | （投标人填写） |
| 16 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  |  |  | ms | 300 | （投标人填写） |
| 17 | 分/合闸平均速度 |  |  | 分闸速度 |  |  | m/s | （投标人提供） | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 合闸速度 |  |  |  | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 18 | 分闸不同期性 |  |  |  |  |  | ms | 2 | （投标人填写） |
| 19 | 合闸不同期性 |  |  |  |  |  | ms | 2 | （投标人填写） |
| 20 | 机械稳定性（提供试验报告） |  |  |  |  |  | 次 | ≥30000 | （投标人填写） |
| 21 | 额定操作顺序 |  |  |  |  |  | — | 馈线：O—0.3s—CO— 180s—CO | （投标人填写） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 受电及分段：O—180s— CO—180s—CO |  |
| 22 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  |  |  | kV | 2 | （投标人填写） |
| 23 | 异相接地故障开断试验 |  |  |  |  |  | — | /2倍额定短路开断电流 | （投标人填写） |
| 24 | 容性电流开合试验（试验室） |  |  | 试验电流 |  |  | A | 电缆：25；背靠背电容器组≥400，单台电容器组≥630 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 试验电压 |  |  | kV | 1.4×12/ | （投标人填写） |
|  |  |  |  | C1级： CC1：24×O CC2：24×CO BC1：24×O BC2：24×CO |  |  | — | C2级 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | C2级： CC1：48×O CC2：24×O和24×CO BC1：24×O BC2：80×CO |  |  |  |  |  |
| 25 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  |  | — | 一体化弹操 | （投标人填写） |
|  | 操作方式 |  |  |  |  |  | — | 三相机械联动 | （投标人填写） |
|  | 电动机电压 |  |  |  |  |  | V | AC 220 | （投标人填写） |
|  | 合闸操作电源 |  |  | 额定操作电压 |  |  | V | DC 110V（详见设计图纸） | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  | 85％～110％，30％不得动作 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 | 1 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 每只线圈涌电流 |  |  | A | （投标人提供） | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  | A | DC 220V、2.5A | （投标人填写） |
|  | 分闸操作电源 |  |  | 额定操作电压 |  |  | V | DC 110V（详见设计图纸） | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  | 65％～110％，30％不得动作 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 | 1 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 每只线圈涌电流 |  |  | A | （投标人提供） | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  | A | DC 220V、2.5A | （投标人填写） |
|  | 检修周期 |  |  |  |  |  | 年 | ≥10 | （投标人填写） |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  |  |  |  | s | ≤15 | （投标人填写） |
| 26 | 相间距 |  |  |  |  |  | mm | ≥210 | （投标人填写） |
| 三 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式 |  |  |  |  |  | — | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 2 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 | （投标人填写） |
| 3 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 | （投标人填写） |
| 4 | 额定关合电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 | （投标人填写） |
| 5 | 额定关合次数（提供试验报告） |  |  |  |  |  | 次 | 2 | （投标人填写） |
| 6 | 高强度主弹簧数量 |  |  |  |  |  | 根 | ≥2 | （投标人填写） |
| 7 | 机械稳定性（提供试验报告） |  |  |  |  |  | 次 | ≥3000 | （投标人填写） |
| 四 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  | — | 干式、电磁式 | （投标人填写） |
| 2 | 绕组1 |  |  | 额定电流比 |  |  | — | 详见电气主接线图 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 额定负荷 |  |  | — | 详见电气主接线图 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 准确级 |  |  | — | 详见电气主接线图 | （投标人填写） |
|  | 绕组2 |  |  | 额定电流比 |  |  | — | 详见电气主接线图 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 额定负荷 |  |  | — | 详见电气主接线图 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 准确级 |  |  | — | 详见电气主接线图 | （投标人填写） |
|  | 绕组3 |  |  | 额定电流比 |  |  | — | 详见电气主接线图 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 额定负荷 |  |  | — | 详见电气主接线图 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 准确级 |  |  | — | 详见电气主接线图 | （投标人填写） |
| 五 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  | — | 干式、全绝缘、全密封 | （投标人填写） |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  |  |  | — | 详见电气主接线图 | （投标人填写） |
| 3 | 准确级 |  |  |  |  |  | — |  | （投标人填写） |
| 4 | 接线级别 |  |  |  |  |  | — |  | （投标人填写） |
| 5 | 额定容量 |  |  |  |  |  | VA |  | （投标人填写） |
| 6 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  |  |  |  | kV | 2 | （投标人填写） |
| 7 | 额定电压因数 |  |  |  |  |  | — | 1.2倍连续，1.9倍8h | （投标人填写） |
| 8 | 熔断器型式 |  |  |  |  |  |  | XRNP-12 | （投标人填写） |
| 9 | 熔断器的额定电流 |  |  |  |  |  | A | 2 | （投标人填写） |
| 10 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  |  |  |  | kA | 31.5 | （投标人填写） |
| 六 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  |  | — | 复合绝缘金属氧化物避雷器 | （投标人填写） |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  |  | kV | 17 | （投标人填写） |
| 3 | 持续运行电压 |  |  |  |  |  | kV | 13.6 | （投标人填写） |
| 4 | 标称放电电流 |  |  |  |  |  | kA | 5（峰值） | （投标人填写） |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs） |  |  |  |  |  | kV | ≤51.8 | （投标人填写） |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） |  |  |  |  |  | kV | ≤45 | （投标人填写） |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） |  |  |  |  |  | kV | ≤38.3 | （投标人填写） |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  |  |  |  | kV | ≥24 | （投标人填写） |
| 9 | 75％直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  |  |  |  | A | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  |  |  |  | kV | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  |  |  |  | mA | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 12 | 持续电流 |  |  | 全电流 |  |  | mA | （投标人提供） | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 阻性电流 |  |  | A | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  |  |  |  | A | 400（峰值） | （投标人填写） |
| 14 | 4/10μs大冲击耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 65（峰值） | （投标人填写） |
| 15 | 动作负载 |  |  |  |  |  | — | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |  |  | — | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  |  |  |  | kJ/kV | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 七 | 母线参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  |  | — | 铜 | （投标人填写） |
| 2 | 额定电流 | 主变进线、分段、主母线 |  |  |  |  | A | 详见设计图纸 | （投标人填写） |
|  |  | 馈线出线等 |  |  |  |  | A | 详见设计图纸 | （投标人填写） |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | 25/4 | （投标人填写） |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 63 | （投标人填写） |
| 5 | 导体截面积 |  |  |  |  |  | mm2 | 与开关柜型式试验报告中产品的导体截面积、材质一致 | （投标人填写） |

# 7供货范围

## 7.1　必需的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

必需的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表见表4。

表4　必配的专用工具及备品备件供货表

请各投标人按照实际需要配备。